关于进一步加强建筑节能监督管理工作的通知   岩建质监［2010］03号

建筑节能项目汇总表

建筑节能工程进场材料和设备的复验项目（GB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范）

| 序号 | 分项工程 | 样 品 | 复验项目 | 样品描述 （尺寸、规格等） | 抽样数量 | 抽样要求 （需见证取样） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体 节能 工程 | 保温材料： EPS板、XPS板、聚氨酯、保温砂浆、加气混凝土等 | 导热系数 | 300mm×300mm×10～40mm 或实际规格 | 2块/组 | 同一厂家同一种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次 注：其中保温砂浆增加同条件养护试件，每检验批（500～1000m2）抽样不少于3组。 - 胶粉聚苯颗粒砂浆现场养护时间：导热系数和干表观密度28天，抗压强度55天； - 无机保温砂浆现场养护时间：导热系数、抗压强度和干密度30天。 |
|  |  |  | 密度、抗压强度或压缩强度 燃烧性能 | EPS板、XPS板、聚氨酯：150mm×150mm×原厚 胶粉聚苯颗粒砂浆、加气混凝土： 100mm×100mm×100mm 无机保温砂浆： 70mm×70mm×70mm | 5块 （例外：无机保温砂浆6块，加气混凝土18块） |  |
|  |  | 自保温砌块： 加气混凝土、隔热砖、混凝土砌块、煤矸石烧结多孔砖等 | 传热系数 | 砌体（或板材）实际规格 | 能够砌成 1600mm×1600mm 面积墙体 |  |
|  |  | 粘结材料： 粘结剂、抗裂砂浆、胶份料等 | 粘结强度 | 原材料（提供粉料配比） | 10kg |  |
|  |  | 增强网: 玻璃纤维网、钢丝网等 | 力学性能、抗腐蚀性能 | 原材料 | 2m2 |  |
|  |  | 锚固件： 金属锚钉、塑料锚钉等 | 拉拔力（现场试验） | 实际规格 | ≥3个/检验批 | 每检验批抽样不少于3处 |
| 2 | 幕墙 节能 工程 | 保温材料： 保温面板、岩棉等 | 导热系数、密度、燃烧性能 | 300mm×300mm×10～40mm 或实际规格 | 2块/组 | 同一厂家的同一种产品不少于一组 |
|  |  | 玻璃 | 传热系数、遮阳系数、可见光透射比 | 100mm×100mm （中空玻璃可比100mm×100mm大，但不得钢化处理） | 2块/组 |  |
|  |  |  | 中空玻璃露点 | 同规格实际样块（或标准块510mm×360mm） | 5块/组 （标准20块/组） |  |
|  |  | 隔热型材： 断热型材 | 抗拉强度、抗剪强度 | 50mm长 | 40根/组 |  |
| 3 | 门窗 节能 工程 | 门窗 | 气密性、水密性能、抗风压性能、传热系数、隔声性能（有要求时） | 实际规格（同规格） | 3樘/组 | 同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘（件） |
|  |  | 玻璃 | 玻璃遮阳系数、可见光透射比 | 100mm×100mm （中空玻璃可比100mm×100mm大，但不得钢化处理） | 2块/件 |  |
|  |  |  | 中空玻璃露点 | 实际样块（同规格） | 5块/件 |  |
| 4 | 屋面节能工程、 地面节能工程 | 保温材料： EPS板、XPS板、聚氨酯、憎水珍珠岩等 | 导热系数 | 300mm×300mm×10～40mm 或实际规格 | 2块/组 | 同一厂家同一品种的产品各抽查不少于3组 |
|  |  |  | 密度、抗压强度或压缩强度 | EPS板、XPS板、聚氨酯： 150mm×150mm×原厚 憎水珍珠岩： 100mm×100mm×100mm | 5块/组 |  |
| 5 | 通风与 空调节 能工程 | 风机盘管 | 供冷量、供热量、风量、出口静压、功率、噪声 | 可不同型号规格 | ≥2台/组 | 同一厂家的风机盘管机组按数量复检2％，但不得少于2台；同一厂家同材质的绝热材料复检次数不得少于2次 |
|  |  | 保温材料： 玻璃棉、橡塑等 | 导热系数 | 300mm×300mm×10～40mm 或实际规格 | 2块/组 |  |
|  |  |  | 密度、吸水率 | 150mm×150mm×原厚 或实际规格 | 3块/组 |  |
| 6 | 空调与采暖系统、 冷、热源 及管网节能工程 | 保温材料： 玻璃棉、橡塑等 | 导热系数 | 300mm×300mm×10～40mm 或实际规格 | 2块/组 | 同一厂家同材质的绝热材料复检次数不得少于2次 |
|  |  |  | 密度、吸水率 | 150mm×150mm×原厚 或实际规格 | 3块/组 |  |
| 7 | 配电与 照明节 能工程 | 电缆、电线 | 电缆、电线截面和每芯导体电阻值 | 1m | 1根/规格 | 同厂家各种规格总数的10％，且不少于2个规格 |

备注：以上见证取样数量均指单体工程。

保温砂浆试验：

- 进施工现场，施工前，见证取样：

| 复验项目 | 样品描述 （尺寸、规格等） | 抽样数量 | 送样要求 （需见证取样） |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热系数、密度、抗压强度 | 未成形原材料 | 1包（≥20公斤） | - 同一厂家同一种产品，当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次； - 当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。 |

- 施工时，制作同条件养护试件：

| 复验项目 | 样品描述 （尺寸、规格等） | 抽样数量 | 送样要求 （需见证） |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热系数 | 300mm×300mm ×10～40mm 或实际规格 | 2块（等厚）/组 | - 其中保温砂浆增加同条件养护试件，每检验批（500～1000m2）抽样不少于3组； - 现场养护时间：导热系数、抗压强度和干密度30天。 |
| 密度、抗压强度 | 70mm×70mm×70mm | 6块 |  |